## Mudanças de Estado
USINA | UG | ESTADO OPERACIONAL - (CÓDIGO) | ESTADO OPERACIONAL | Nº DA OCORRÊNCIA | INICIO | FIM | DURAÇÃO TOTAL DO EVENTO(HS) | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
UHCB | UHCB02 | DP | Disponível Parado | 1018950 | 2019-05-14 14:08 | 2019-06-11 17:47 | 675.65 | DESLIGADA UNIDADE DO SISTEMA PARA CONTROLE DE HORAS, POR SOLICITAÇÃO DO AGENTE.
UHCB | UHCB02 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023309 | 2019-06-11 17:47 | 2019-06-11 21:55 | 4.13 | LIGADA UNIDADE NO SISTEMA POR SOLICITAÇÃO DO ONS.
UHCB | UHCB02 | DP | Disponível Parado | 1023317 | 2019-06-11 21:55 |  |  | DESLIGADA UNIDADE DO SISTEMA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA.
UHCB | UHCB03 | DP | Disponível Parado | 1018530 | 2019-05-11 10:26 | 2019-06-11 17:49 | 751.38 | CONCLUSÃO DO PGI 351/2019 PARA TESTE DE RECOMPOSIÇÃO CONFORME ROTINA RO.RR.BR.01 (BLACK START).
UHCB | UHCB03 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023310 | 2019-06-11 17:49 | 2019-06-11 21:55 | 4.1 | LIGADA UNIDADE NO SISTEMA POR SOLICITAÇÃO DO ONS.
UHCB | UHCB03 | DP | Disponível Parado | 1023318 | 2019-06-11 21:55 |  |  | DESLIGADA UNIDADE DO SISTEMA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA.
UHET | UHET06 | DP | Disponível Parado | 1022844 | 2019-06-09 00:19 | 2019-06-15 00:58 | 144.65 | UNIDADE GERADORA DESLIGADA DO SIN POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA.
UHIT | UHIT01 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1022943 | 2019-06-10 05:39 | 2019-06-11 02:50 | 21.18 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR.
UHIT | UHIT01 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023144 | 2019-06-11 02:50 | 2019-06-11 06:13 | 3.38 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA.
UHIT | UHIT01 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023148 | 2019-06-11 06:13 | 2019-06-11 22:53 | 16.67 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR.
UHIT | UHIT01 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023319 | 2019-06-11 22:53 | 2019-06-12 07:05 | 8.2 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA.
UHIT | UHIT01 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023345 | 2019-06-12 07:05 | 2019-06-13 01:05 | 18 | UNIDADE GERADORA 01 REVERTIDA PARA GERADOR PELO SISTEMA.
UHIT | UHIT01 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023528 | 2019-06-13 01:05 | 2019-06-13 06:06 | 5.02 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA.
UHIT | UHIT01 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023534 | 2019-06-13 06:06 | 2019-06-13 23:38 | 17.53 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR.
UHIT | UHIT01 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023692 | 2019-06-13 23:38 | 2019-06-14 07:04 | 7.43 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA.
UHIT | UHIT03 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1022946 | 2019-06-10 06:10 | 2019-06-11 03:04 | 20.9 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR.
UHIT | UHIT03 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023145 | 2019-06-11 03:04 | 2019-06-11 05:07 | 2.05 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA.
UHIT | UHIT03 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023146 | 2019-06-11 05:07 | 2019-06-12 00:19 | 19.2 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR.
UHIT | UHIT03 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023326 | 2019-06-12 00:19 | 2019-06-12 07:07 | 6.8 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA.
UHIT | UHIT03 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023342 | 2019-06-12 07:07 | 2019-06-12 23:46 | 16.65 | UNIDADE GERADORA 03 REVERTIDA PARA GERADOR PELO SISTEMA.
UHIT | UHIT03 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023523 | 2019-06-12 23:46 | 2019-06-13 06:22 | 6.6 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA.
UHIT | UHIT03 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023536 | 2019-06-13 06:22 | 2019-06-13 23:24 | 17.03 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR.
UHIT | UHIT03 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023691 | 2019-06-13 23:24 | 2019-06-14 07:15 | 7.85 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA.
UHIT | UHIT04 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1022945 | 2019-06-10 05:54 | 2019-06-12 00:51 | 42.95 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR.
UHIT | UHIT04 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023327 | 2019-06-12 00:51 | 2019-06-12 06:01 | 5.17 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA.
UHIT | UHIT04 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023337 | 2019-06-12 06:01 | 2019-06-16 02:48 | 92.78 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR PELO SISTEMA.
UHIT | UHIT05 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1022921 | 2019-06-09 17:42 | 2019-06-14 00:14 | 102.53 | UNIDADE SINCRONIZADA AO SIN ATRAVÉS DO FECHAMENTO DO DJ 1052.
UHJA | UHJA01 | IPP | Indisponível Parada Programada | 1016252 | 2019-04-29 06:59 | 2019-06-15 16:58 | 1137.98 | PARADA UNIDADE CONFORME PGI 163/2019 - EFETUAR INSPEÇÃO QUADRIENAL GERADOR / TURBINA / RV / RT + INSPEÇÃO E REPARO DE CAVITAÇÃO NA TURBINA.
UHJA | UHJA03 | DP | Disponível Parado | 1023139 | 2019-06-10 22:02 | 2019-06-13 15:45 | 65.72 | DESLIGADA UNIDADE DO SISTEMA EM CUMPRIMENTO A PROGRAMAÇÃO (PDO).
UHJA | UHJA03 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023625 | 2019-06-13 15:45 | 2019-06-13 20:00 | 4.25 | LIGADA UNIDADE NO SISTEMA EM CUMPRIMENTO A PROGRAMAÇÃO DE GERAÇÃO (PDO).
UHJA | UHJA03 | DP | Disponível Parado | 1023684 | 2019-06-13 20:00 | 2019-06-17 16:59 | 92.98 | DESLIGADA UNIDADE DO SISTEMA EM CUMPRIMENTO A PROGRAMAÇÃO (PDO).
UHJA | UHJA04 | DP | Disponível Parado | 1022897 | 2019-06-09 11:56 | 2019-06-11 15:31 | 51.58 | UNIDADE PARADA APÓS CONCLUSÃO DO PGI 94/2019 - TESTE DE RECOMPOSIÇÃO BLACK START.
UHJA | UHJA04 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023300 | 2019-06-11 15:31 | 2019-06-11 22:01 | 6.5 | LIGADA UNIDADE NO SISTEMA EM CUMPRIMENTO A PROGRAMAÇÃO DE GERAÇÃO (PDO).
UHJA | UHJA04 | DP | Disponível Parado | 1023316 | 2019-06-11 22:01 | 2019-06-12 17:00 | 18.98 | DESLIGADA UNIDADE DO SISTEMA EM CUMPRIMENTO A PROGRAMAÇÃO (PDO).
UHJA | UHJA04 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023515 | 2019-06-12 17:00 | 2019-06-12 22:00 | 5 | LIGADA UNIDADE NO SISTEMA EM CUMPRIMENTO A PROGRAMAÇÃO DE GERAÇÃO (PDO).
UHJA | UHJA04 | DP | Disponível Parado | 1023519 | 2019-06-12 22:00 | 2019-06-13 15:48 | 17.8 | DESLIGADA UNIDADE DO SISTEMA EM CUMPRIMENTO A PROGRAMAÇÃO (PDO).
UHJA | UHJA04 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023626 | 2019-06-13 15:48 | 2019-06-13 20:00 | 4.2 | LIGADA UNIDADE NO SISTEMA EM CUMPRIMENTO A PROGRAMAÇÃO DE GERAÇÃO (PDO).
UHJA | UHJA04 | DP | Disponível Parado | 1023685 | 2019-06-13 20:00 | 2019-06-14 10:36 | 14.6 | DESLIGADA UNIDADE DO SISTEMA EM CUMPRIMENTO A PROGRAMAÇÃO (PDO).
UHMA | UHMA01 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1022952 | 2019-06-10 07:46 | 2019-06-14 15:08 | 103.37 | FECHADO DJ 1012 EM SINCRONISMO AUTO. APÓS COMANDO DE PARTIDA MANUAL PASSO-A-PASSO (PARTIDA LENTA), CONFORME PROCEDIMENTO ESPECIAL PARA MITIGAR IMPACTOS À ICTIOFAUNA.
UHMA | UHMA02 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1022950 | 2019-06-10 07:08 | 2019-06-15 08:36 | 121.47 | FECHADO DJ 1022 EM SINCRONISMO AUTO, APÓS COMANDO DE PARTIDA AUTOMÁTICA (RV - PARTIDA LENTA). PARTIDA COM NOVA CURVA DE ABERTURA DO DISTRIBUIDOR, CONFORME ÚLTIMOS TESTES REALIZADOS EM 20/10/18.
UHMI | UHMI01 | DP | Disponível Parado | 1022794 | 2019-06-08 11:21 | 2019-06-12 10:09 | 94.8 | DESLIGADA UNIDADE DO SISTEMA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA.
UHMI | UHMI01 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023386 | 2019-06-12 10:09 | 2019-06-13 09:05 | 22.93 | LIGADA UNIDADE NO SISTEMA PARA CONTROLE DE HORAS, POR SOLICITAÇÃO DO AGENTE.
UHMI | UHMI01 | DP | Disponível Parado | 1023542 | 2019-06-13 09:05 |  |  | DESLIGADA UNIDADE DO SISTEMA PARA CONTROLE DE HORAS, POR SOLICITAÇÃO DO AGENTE.
UHMI | UHMI02 | DP | Disponível Parado | 1019976 | 2019-05-23 08:23 | 2019-06-13 09:04 | 504.68 | DESLIGADA UNIDADE DO SISTEMA PARA CONTROLE DE HORAS, POR SOLICITAÇÃO DO AGENTE.
UHMI | UHMI02 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023541 | 2019-06-13 09:04 |  |  | LIGADA UNIDADE NO SISTEMA PARA CONTROLE DE HORAS, POR SOLICITAÇÃO DO AGENTE.
UHMI | UHMI03 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1022796 | 2019-06-08 12:00 | 2019-06-11 12:15 | 72.25 | CONCLUSÃO DO TESTE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE, CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL.
UHMI | UHMI03 | DGT | Disponível Gerando Teste | 1023173 | 2019-06-11 12:15 | 2019-06-11 16:15 | 4 | INICIO DO TESTE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DA UNIDADE COM POTÊNCIA NOMINAL, CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL.
UHMI | UHMI03 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023301 | 2019-06-11 16:15 | 2019-06-12 10:11 | 17.93 | CONCLUSÃO DO TESTE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE.
UHMI | UHMI03 | DP | Disponível Parado | 1023389 | 2019-06-12 10:11 |  |  | DESLIGADA UNIDADE DO SISTEMA PARA CONTROLE DE HORAS, POR SOLICITAÇÃO DO AGENTE.
UHPF | UHPF01 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1022832 | 2019-06-08 19:05 | 2019-06-11 17:43 | 70.63 | CONVERTIDA UNIDADE PARA COMPENSADOR POR SOLICITAÇÃO DO ONS.
UHPF | UHPF01 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023307 | 2019-06-11 17:43 | 2019-06-11 20:58 | 3.25 | REVERTIDA UNIDADE PARA GERADOR, POR SOLICITAÇÃO DO ONS.
UHPF | UHPF01 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023314 | 2019-06-11 20:58 | 2019-06-12 17:50 | 20.87 | CONVERTIDA UNIDADE PARA COMPENSADOR POR SOLICITAÇÃO DO ONS.
UHPF | UHPF01 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023516 | 2019-06-12 17:50 | 2019-06-12 22:16 | 4.43 | REVERTIDA UNIDADE PARA GERADOR, POR SOLICITAÇÃO DO ONS.
UHPF | UHPF01 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023520 | 2019-06-12 22:16 | 2019-06-14 17:49 | 43.55 | CONVERTIDA UNIDADE PARA COMPENSADOR POR SOLICITAÇÃO DO ONS.
UHPF | UHPF02 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1022900 | 2019-06-09 13:29 | 2019-06-11 17:40 | 52.18 | CONVERTIDA UNIDADE PARA COMPENSADOR POR SOLICITAÇÃO DO ONS. (APÓS SUCESSO NO FECHAMENTO DO DJ 712)
UHPF | UHPF02 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023308 | 2019-06-11 17:40 | 2019-06-11 21:03 | 3.38 | REVERTIDA UNIDADE PARA GERADOR, POR SOLICITAÇÃO DO ONS.
UHPF | UHPF02 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023315 | 2019-06-11 21:03 | 2019-06-12 17:50 | 20.78 | CONVERTIDA UNIDADE PARA COMPENSADOR POR SOLICITAÇÃO DO ONS.
UHPF | UHPF02 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023517 | 2019-06-12 17:50 | 2019-06-12 20:09 | 2.32 | REVERTIDA UNIDADE PARA GERADOR, POR SOLICITAÇÃO DO ONS.
UHPF | UHPF02 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023518 | 2019-06-12 20:09 | 2019-06-14 17:50 | 45.68 | CONVERTIDA UNIDADE PARA COMPENSADOR POR SOLICITAÇÃO DO ONS.
UHSO | UHSO01 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023140 | 2019-06-10 22:26 | 2019-06-11 08:21 | 9.92 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA.
UHSO | UHSO01 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023150 | 2019-06-11 08:21 | 2019-06-12 | 15.65 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR
UHSO | UHSO01 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023325 | 2019-06-12 | 2019-06-12 07:11 | 7.18 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA
UHSO | UHSO01 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023340 | 2019-06-12 07:11 | 2019-06-12 23:38 | 16.45 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR
UHSO | UHSO01 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023522 | 2019-06-12 23:38 | 2019-06-13 06:39 | 7.02 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA
UHSO | UHSO01 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023537 | 2019-06-13 06:39 | 2019-06-13 23:32 | 16.88 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR
UHSO | UHSO01 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023686 | 2019-06-13 23:32 | 2019-06-14 07:11 | 7.65 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA
UHSO | UHSO02 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023136 | 2019-06-10 21:25 | 2019-06-11 08:21 | 10.93 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA
UHSO | UHSO02 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023151 | 2019-06-11 08:21 | 2019-06-11 22:59 | 14.63 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR
UHSO | UHSO02 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023320 | 2019-06-11 22:59 | 2019-06-12 05:08 | 6.15 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA
UHSO | UHSO02 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023336 | 2019-06-12 05:08 | 2019-06-12 23:56 | 18.8 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR
UHSO | UHSO02 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023524 | 2019-06-12 23:56 | 2019-06-13 05:11 | 5.25 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA
UHSO | UHSO02 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023533 | 2019-06-13 05:11 | 2019-06-16 07:08 | 73.95 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR
UHSO | UHSO03 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023135 | 2019-06-10 20:49 | 2019-06-11 09:21 | 12.53 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA.
UHSO | UHSO03 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023153 | 2019-06-11 09:21 | 2019-06-11 23:50 | 14.48 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR
UHSO | UHSO03 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023323 | 2019-06-11 23:50 | 2019-06-12 07:11 | 7.35 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA
UHSO | UHSO03 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023341 | 2019-06-12 07:11 | 2019-06-13 00:22 | 17.18 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR
UHSO | UHSO03 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023526 | 2019-06-13 00:22 | 2019-06-13 08:20 | 7.97 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA
UHSO | UHSO03 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023540 | 2019-06-13 08:20 | 2019-06-14 00:14 | 15.9 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR
UHSO | UHSO04 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023117 | 2019-06-10 17:51 | 2019-06-11 23:36 | 29.75 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR
UHSO | UHSO04 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023322 | 2019-06-11 23:36 | 2019-06-12 07:16 | 7.67 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA
UHSO | UHSO04 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023343 | 2019-06-12 07:16 | 2019-06-16 07:15 | 95.98 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR
UHSO | UHSO06 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023138 | 2019-06-10 21:56 | 2019-06-11 09:23 | 11.45 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA
UHSO | UHSO06 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023154 | 2019-06-11 09:23 | 2019-06-13 01:04 | 39.68 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR
UHSO | UHSO06 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023527 | 2019-06-13 01:04 | 2019-06-13 08:11 | 7.12 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA.
UHSO | UHSO06 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023539 | 2019-06-13 08:11 | 2019-06-13 23:48 | 15.62 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR
UHSO | UHSO06 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023687 | 2019-06-13 23:48 | 2019-06-14 07:15 | 7.45 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR PELO SISTEMA
UHSS | UHSS01 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023143 | 2019-06-10 23:53 | 2019-06-11 05:52 | 5.98 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR POR CONVENIÊNCIA DO SISTEMA.
UHSS | UHSS01 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023147 | 2019-06-11 05:52 | 2019-06-12 02:32 | 20.67 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR.
UHSS | UHSS01 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023330 | 2019-06-12 02:32 | 2019-06-12 04:45 | 2.22 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR POR CONVENIÊNCIA DO SISTEMA.
UHSS | UHSS01 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023334 | 2019-06-12 04:45 | 2019-06-13 00:22 | 19.62 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR.
UHSS | UHSS01 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023525 | 2019-06-13 00:22 | 2019-06-13 04:45 | 4.38 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR POR CONVENIÊNCIA DO SISTEMA.
UHSS | UHSS01 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023531 | 2019-06-13 04:45 | 2019-06-14 01:06 | 20.35 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR.
UHSS | UHSS02 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023134 | 2019-06-10 20:48 | 2019-06-11 09:22 | 12.57 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR POR CONVENIÊNCIA DO SISTEMA.
UHSS | UHSS02 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023155 | 2019-06-11 09:22 | 2019-06-11 22:59 | 13.62 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR.
UHSS | UHSS02 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023321 | 2019-06-11 22:59 | 2019-06-12 08:19 | 9.33 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR POR CONVENIÊNCIA DO SISTEMA.
UHSS | UHSS02 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023346 | 2019-06-12 08:19 | 2019-06-13 03:17 | 18.97 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR.
UHSS | UHSS02 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023530 | 2019-06-13 03:17 | 2019-06-13 07:30 | 4.22 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR POR CONVENIÊNCIA DO SISTEMA.
UHSS | UHSS02 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023538 | 2019-06-13 07:30 | 2019-06-14 01:29 | 17.98 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR.
UHSS | UHSS03 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023137 | 2019-06-10 21:25 | 2019-06-11 08:24 | 10.98 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR POR CONVENIÊNCIA DO SISTEMA.
UHSS | UHSS03 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023152 | 2019-06-11 08:24 | 2019-06-11 23:38 | 15.23 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR.
UHSS | UHSS03 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023324 | 2019-06-11 23:38 | 2019-06-12 07:15 | 7.62 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR POR CONVENIÊNCIA DO SISTEMA.
UHSS | UHSS03 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023344 | 2019-06-12 07:15 | 2019-06-12 23:10 | 15.92 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR.
UHSS | UHSS03 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023521 | 2019-06-12 23:10 | 2019-06-13 06:20 | 7.17 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR POR CONVENIÊNCIA DO SISTEMA.
UHSS | UHSS03 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023535 | 2019-06-13 06:20 | 2019-06-13 23:48 | 17.47 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR.
UHSS | UHSS03 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023688 | 2019-06-13 23:48 | 2019-06-14 06:08 | 6.33 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR POR CONVENIÊNCIA DO SISTEMA.
UHSS | UHSS04 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023141 | 2019-06-10 23:04 | 2019-06-11 07:16 | 8.2 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR POR CONVENIÊNCIA DO SISTEMA.
UHSS | UHSS04 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023149 | 2019-06-11 07:16 | 2019-06-12 02:26 | 19.17 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR.
UHSS | UHSS04 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023328 | 2019-06-12 02:26 | 2019-06-12 04:54 | 2.47 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR POR CONVENIÊNCIA DO SISTEMA.
UHSS | UHSS04 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023335 | 2019-06-12 04:54 | 2019-06-13 01:05 | 20.18 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR.
UHSS | UHSS04 | DCS | Disponível Compensador Sistema | 1023529 | 2019-06-13 01:05 | 2019-06-13 05:02 | 3.95 | UNIDADE CONVERTIDA PARA COMPENSADOR POR CONVENIÊNCIA DO SISTEMA.
UHSS | UHSS04 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1023532 | 2019-06-13 05:02 | 2019-06-14 00:05 | 19.05 | UNIDADE REVERTIDA PARA GERADOR.
UTLA | B4 | DGN | Disponível Gerando Normal | 1019206 | 2019-05-16 00:06 | 2019-06-15 15:09 | 735.05 | SINCRONIZADO ALTERNADOR AO SISTEMA.
UTLC | I7 | IGP | Indisponível Gerando Programada | 1020062 | 2019-05-23 11:32 | 2019-06-11 06:17 | 450.75 | CONCLUÍDO TESTE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ÀS 15H31MIN, COM GERAÇÃO MÉDIA APURADA DE 358,05 MW. DISPONIBILIDADE ATUALIZADA CONFORME TESTE.
UTLC | I7 | IPI | Indisponível Parada Intempestivo | 1023175 | 2019-06-11 06:17 | 2019-06-11 17:26 | 11.15 | ROMPIMENTO CORRENTE ACIONAMENTO REDUTORA TRACIONAMENTO DA ESTEIRA DE CINZA.
UTLC | I7 | DP | Disponível Parado | 1023329 | 2019-06-11 17:26 | 2019-06-11 17:35 | 0.15 | CONCLUIDO SERVIÇO NA ESTEIRA DE CINZAS E LIBERADO UNIDADE AO ONS. INICIADO PREPARATIVOS PARA PARTIDA DA UNIDADE
UTLC | I7 | DPCQ | Disponível Partida Caldeira Quente | 1023331 | 2019-06-11 17:35 | 2019-06-11 21:08 | 3.55 | EFETUADO ACENDIMENTO CALDEIRA
UTLC | I7 | DPTQ | Disponível Partida Turbina Quente | 1023332 | 2019-06-11 21:08 | 2019-06-11 21:50 | 0.7 | INICIADO ROLAMENTO TURBINA. SELETADO PARTIDA QUENTE, ACELERAÇÃO NORMAL E 3600RPM
UTLC | I7 | IGP | Indisponível Gerando Programada | 1023333 | 2019-06-11 21:50 |  |  | REALIZADO SINCRONISMO E INICIADO ELEVAÇÃO PARA A GERAÇÃO PROGRAMADA. ATINGIDO 180MW AS 23:00 (COS - KRAUSE). INDISPONIBILIDADE REFERE-SE AO TESTE DE COMPROVAÇÃO REALIZADO EM 23-05-2019 COM GERAÇÃO APURADA DE 358,05MW.

## Estados Operativos de Unidades
Código | Descrição do Estado | Aplicável à | Tipo | Classificação Obrigatória ? | Relatório de Ocorrência Obrigatório ?
IGP | Indisponível Gerando Programada | Ambas | Programada | Sim | Não | #REF!
IPI | Indisponível Parada Intempestivo | Ambas | Intempestiva | Sim | Ambas | #REF!
IPP | Indisponível Parada Programada | Ambas | Programado | Sim | Não | #REF!
DCS | Disponível Compensador Sistema | Hidrelétricas | Não se aplica | Não | Não | #REF!
DGN | Disponível Gerando Normal | Ambas | Não se aplica | Não | Não | #REF!
DGT | Disponível Gerando Teste | Ambas | Não se aplica | Não | Não | #REF!
DP | Disponível Parado | Ambas | Não se aplica | Não | Não | #REF!
DPCQ | Disponível Partida Caldeira Quente | Termelétricas | Não se aplica | Não | Não | #REF!
DPTQ | Disponível Partida Turbina Quente | Termelétricas | Não se aplica | Não | Não | #REF!